## Sheet1
设备名称 | 测点名称 | uid | 测点编码 | 单位
佳力图KN10空调4-3-9 | 温度设定值 | 64d36414_c7cf_4b72_a3ff_b55c0d4ccffc | 53 | ℃
佳力图KN10空调4-3-9 | 湿度设置值 | fd735696_baf7_4125_9eb5_ffaa40c9966b | 54 | %
佳力图KN10空调4-3-9 | 冷冻水阀最小开度 | 62e7234e_a801_4b9a_8005_fb8775581a52 | 00000
佳力图KN10空调4-3-9 | 风机额定风量 | b924adbf_58b0_4da7_8905_672b4669c93b | 7 | %
佳力图KN10空调4-3-9 | 开关机命令 | 80c662f3_0173_4b21_a36c_f63f722bce4d | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调4-3-9 | 是否强制开冷冻水阀 | b3760a15_660b_4495_8cd7_10f3dff32b29 | 22 | 0否/1是
佳力图KN10空调4-3-8 | 温度设定值 | e65f1509_a9e6_4172_9181_81a3cfde1937 | 53 | ℃
佳力图KN10空调4-3-8 | 湿度设置值 | 2de432b6_c857_4a88_96dc_83a9ea1674ae | 54 | %
佳力图KN10空调4-3-8 | 冷冻水阀最小开度 | b0ef4979_b873_4efd_a618_54e1929f8654 | 00000
艾特空调4-1-4 | 送风温度设置点 | nodeZNV.00001006000000001139.0176302001 | 0176302001 | ℃
艾特空调4-1-4 | 湿度设定点 | nodeZNV.00001006000000001139.0176306001 | 0176306001 | %
艾特空调4-1-4 | 回风温度设定点 | nodeZNV.00001006000000001139.0176314001 | 0176314001 | ℃
佳力图KN10空调4-3-8 | 风机额定风量 | 0ef58885_5c0b_4720_88f3_163075dd785e | 7 | %
佳力图KN10空调4-3-8 | 开关机命令 | 474dd48f_f7fe_4561_a8d9_c5107ad7f354 | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调4-3-8 | 是否强制开冷冻水阀 | 2525926a_e1e7_4be3_badf_2666a7ecc92f | 22 | 0否/1是
佳力图KN10空调4-3-7 | 温度设定值 | 2f9b85a9_83cf_47c4_939d_4b678b168ee6 | 53 | ℃
佳力图KN10空调4-3-7 | 湿度设置值 | f8484b11_1f6f_42d0_8606_c55377c5ab99 | 54 | %
佳力图KN10空调4-3-7 | 冷冻水阀最小开度 | 33db1179_d6b8_4c7d_8428_8dbf668826a3 | 00000
佳力图KN10空调4-3-7 | 风机额定风量 | e7e938af_76ae_4594_af39_cafcb4708fb9 | 7 | %
佳力图KN10空调4-3-7 | 开关机命令 | 040498b9_db42_43dd_bf18_28d884da6f75 | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调4-3-7 | 是否强制开冷冻水阀 | b92b2bbd_f953_4f94_9b8b_08293cd04b74 | 22 | 0否/1是
艾特空调4-1-4 | 监控开关机 | e3867c9d_ee5d_4698_a437_6df10951528e | 123 | 0开/255关
艾特空调4-1-5 | 送风温度设置点 | nodeZNV.00001006000000001140.0176302001 | 0176302001 | ℃
艾特空调4-1-5 | 湿度设定点 | nodeZNV.00001006000000001140.0176306001 | 0176306001 | %
艾特空调4-1-5 | 回风温度设定点 | nodeZNV.00001006000000001140.0176314001 | 0176314001 | ℃
艾特空调4-1-5 | 监控开关机 | b72e7eb2_7e7b_4773_8c29_ca32ce9afad0 | 123 | 0开/255关
艾特空调4-1-6 | 湿度设定点 | nodeZNV.00001006000000001138.0176306001 | 0176306001 | %
佳力图KN10空调4-3-6 | 温度设定值 | 68b5d767_810a_4e0d_a598_9c09132c29e7 | 53 | ℃
佳力图KN10空调4-3-6 | 湿度设置值 | ef1c7688_81de_4b49_a254_60a50d0f7fc8 | 54 | %
佳力图KN10空调4-3-6 | 冷冻水阀最小开度 | 45d3d703_8efa_4985_8b1e_9cc709f49d07 | 00000
佳力图KN10空调4-3-6 | 风机额定风量 | d0b0a4d6_6a59_4659_b071_5597ae776f2f | 7 | %
佳力图KN10空调4-3-6 | 开关机命令 | d547cc39_dc0b_4cd0_a816_35ba0a95ca92 | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调4-3-6 | 是否强制开冷冻水阀 | 16c92997_235f_41a3_86f8_6f814828efa9 | 22 | 0否/1是
佳力图KN10空调4-3-5 | 温度设定值 | e6891f3f_c56b_4680_998b_e49494db5470 | 53 | 0否/1是
佳力图KN10空调4-3-5 | 湿度设置值 | a999240c_496c_45c9_b46d_0b5f413f14c8 | 54 | 0否/1是
佳力图KN10空调4-3-5 | 冷冻水阀最小开度 | 60ebbd61_4a18_43be_8cf7_202498e92ae9 | 00000
佳力图KN10空调4-3-5 | 风机额定风量 | 0d988422_6af9_42e7_94de_2a38c5bebb93 | 7 | %
佳力图KN10空调4-3-5 | 开关机命令 | 1e1d75a4_eb14_45ba_93ff_55533d3bb920 | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调4-3-5 | 是否强制开冷冻水阀 | 799a8066_5364_46e5_824c_d0b134d2b66b | 22 | 0否/1是
佳力图KN10空调4-3-4 | 温度设定值 | 3239bbb1_1792_4721_a798_f7a3e494a71d | 53 | ℃
佳力图KN10空调4-3-4 | 湿度设置值 | 06421c2d_b6f4_42e2_aecd_20649f225c6b | 54 | %
佳力图KN10空调4-3-4 | 冷冻水阀最小开度 | 159ba865_eba3_4831_8341_5474fe263aae | 00000
佳力图KN10空调4-3-4 | 风机额定风量 | 2f67c0fb_e987_4ab4_9772_700d65b21576 | 7 | %
佳力图KN10空调4-3-4 | 开关机命令 | fa9aadaa_9e52_452c_a364_d5263f89d97a | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调4-3-4 | 是否强制开冷冻水阀 | 8c61676f_673c_48a4_a525_77fde35d1595 | 22 | 0否/1是
佳力图KN10空调4-3-3 | 温度设定值 | 7e7be56d_6781_4bf8_b0e7_42d1f40f7a58 | 53 | ℃
佳力图KN10空调4-3-3 | 湿度设置值 | 526480cd_30d1_48db_ac83_316401773c13 | 54 | %
佳力图KN10空调4-3-3 | 冷冻水阀最小开度 | 004d1373_a9e9_449a_acc1_6a591396b7c2 | 00000
佳力图KN10空调4-3-3 | 风机额定风量 | 4864eecd_b237_4864_b69f_80cfdd801f10 | 7 | %
佳力图KN10空调4-3-3 | 开关机命令 | d7497d88_89e8_4737_9b5d_9c6d6cca8ca5 | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调4-3-3 | 是否强制开冷冻水阀 | 3e7d39db_ec0f_4f72_9759_275d16ec42e7 | 22 | 0否/1是
佳力图KN10空调4-3-2 | 温度设定值 | ce88266b_11bc_4bc5_a116_325a198ea04e | 53 | ℃
佳力图KN10空调4-3-2 | 湿度设置值 | e8769b22_772c_4068_8631_18afe3b0ed1f | 54 | %
佳力图KN10空调4-3-2 | 冷冻水阀最小开度 | 100e9c58_11c7_4e7d_9653_223f3192f0dd | 00000
艾特空调4-1-6 | 送风温度设置点 | nodeZNV.00001006000000001138.0176302001 | 0176302001 | ℃
艾特空调4-1-6 | 回风温度设定点 | nodeZNV.00001006000000001138.0176314001 | 0176314001 | ℃
艾特空调4-1-6 | 监控开关机 | 4aaf6bac_3953_46bf_8df8_b30f580e8dfb | 123 | 0开/255关
佳力图KN10空调4-3-2 | 风机额定风量 | 1099d961_d3dc_4093_9046_e5d1a7f66b75 | 7 | %
佳力图KN10空调4-3-2 | 开关机命令 | 8aba6c31_8fd2_48ce_851b_c6606a869c05 | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调4-3-2 | 是否强制开冷冻水阀 | 9d702d3c_2d50_4276_8472_6396a01ce5d8 | 22 | 0否/1是
佳力图KN10空调4-3-11 | 温度设定值 | 74e8766e_f106_4845_b4c1_958e02e9ef1f | 53 | ℃
佳力图KN10空调4-3-11 | 湿度设置值 | aa93bec6_c9cc_466d_8ae3_80a3e4dab911 | 54 | %
佳力图KN10空调4-3-11 | 冷冻水阀最小开度 | 14fff2aa_d742_4b68_95e2_9bd30e51c0dd | 00000
佳力图KN10空调4-3-11 | 风机额定风量 | 307ca256_f771_47e6_872c_6686ee27ad1f | 7 | %
佳力图KN10空调4-3-11 | 开关机命令 | ac55f3c0_7fe4_4563_a622_817c5afdf342 | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调4-3-11 | 是否强制开冷冻水阀 | 8f8fd9d1_df12_4c0e_aff8_9ac5ef9efee1 | 22 | 0否/1是
佳力图KN10空调4-3-10 | 温度设定值 | 5d853467_56ed_4bd1_a844_df9133795f34 | 53 | ℃
佳力图KN10空调4-3-10 | 湿度设置值 | ebb1990e_75e2_487d_98a6_9a8632f535d5 | 54 | %
佳力图KN10空调4-3-10 | 冷冻水阀最小开度 | a47b5b36_88b2_4d8e_b36d_0216e1aee27c | 00000
佳力图KN10空调4-3-10 | 风机额定风量 | 523760d7_fdd7_4f99_88b1_2f21b0d646dd | 7 | %
佳力图KN10空调4-3-10 | 开关机命令 | b5767e76_a1fa_42a4_ae09_4cc28aaa4a09 | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调4-3-10 | 是否强制开冷冻水阀 | 75f689f1_9541_4bb3_9ec5_0dd7596a5fe1 | 22 | 0否/1是
佳力图KN10空调4-3-1 | 温度设定值 | 2e9afec8_0c29_4158_8a24_854dfd71f738 | 53 | ℃
佳力图KN10空调4-3-1 | 湿度设置值 | 2ca3e4f7_5973_4c98_9b7b_ede6b6233224 | 54 | %
佳力图KN10空调4-3-1 | 冷冻水阀最小开度 | cc779dd9_bd35_4bea_9935_bb03fd408267 | 00000
艾特空调4-1-7 | 回风温度设定点 | nodeZNV.00001006000000001137.0176314001 | 0176314001 | ℃
艾特空调4-1-7 | 湿度设定点 | nodeZNV.00001006000000001137.0176306001 | 0176306001 | %
艾特空调4-1-7 | 送风温度设置点 | nodeZNV.00001006000000001137.0176302001 | 0176302001 | ℃
佳力图KN10空调4-3-1 | 风机额定风量 | 6b443dd4_1a2d_492c_b08b_2ae717cc691e | 7 | %
佳力图KN10空调4-3-1 | 开关机命令 | dd2905f9_78c1_4d4d_93f7_ea873010343b | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调4-3-1 | 是否强制开冷冻水阀 | 7396c0f2_e632_4fed_8315_d67cc983a4df | 22 | 0否/1是
佳力图KN10空调4-2-3 | 温度设定值 | 07dcd288_eb74_4472_b0b9_a9bb0f5a4889 | 53 | ℃
佳力图KN10空调4-2-3 | 湿度设置值 | 80971567_5ec4_4430_8302_11d8efea2beb | 54 | %
佳力图KN10空调4-2-3 | 冷冻水阀最小开度 | 3ba501b3_02c3_4f28_aede_b37bcc19a54f | 00000
1F IDC机房1#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E1_A27 | 27
1F IDC机房1#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E1_A28 | 28
1F IDC机房1#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E1_A30 | 2014014030
1F IDC机房1#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E1_A31 | 20131431
1F IDC机房2#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E2_A27 | 27
1F IDC机房2#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E2_A28 | 28
1F IDC机房2#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E2_A30 | 2014014030
1F IDC机房2#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E2_A31 | 20131431
1F IDC机房3#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E3_A27 | 27
1F IDC机房3#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E3_A28 | 28
1F IDC机房3#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E3_A30 | 2014014030
1F IDC机房3#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E3_A31 | 20131431
1F IDC机房4#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E4_A27 | 27
1F IDC机房4#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E4_A28 | 28
1F IDC机房4#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E4_A30 | 2014014030
1F IDC机房4#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E4_A31 | 20131431
1F IDC机房5#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E5_A27 | 27
1F IDC机房5#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E5_A28 | 28
1F IDC机房5#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E5_A30 | 2014014030
1F IDC机房5#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E5_A31 | 20131431
1F IDC机房6#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E6_A27 | 27
1F IDC机房6#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E6_A28 | 28
1F IDC机房6#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E6_A30 | 2014014030
1F IDC机房6#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E6_A31 | 20131431
1F IDC机房7#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E7_A27 | 27
1F IDC机房7#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E7_A28 | 28
1F IDC机房7#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E7_A30 | 2014014030
1F IDC机房7#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E7_A31 | 20131431
1F IDC机房8#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E8_A27 | 27
1F IDC机房8#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E8_A28 | 28
1F IDC机房8#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E8_A30 | 2014014030
1F IDC机房8#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E8_A31 | 20131431
1F IDC机房9#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E9_A27 | 27
1F IDC机房9#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E9_A28 | 28
1F IDC机房9#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E9_A30 | 2014014030
1F IDC机房9#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E9_A31 | 20131431
1F 电力电池室1#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E10_A27 | 27
1F 电力电池室1#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E10_A28 | 28
1F 电力电池室1#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E10_A30 | 2014014030
1F 电力电池室1#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E10_A31 | 20131431
1F 电力电池室2#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E11_A27 | 27
1F 电力电池室2#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E11_A28 | 28
1F 电力电池室2#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E11_A30 | 2014014030
1F 电力电池室2#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E11_A31 | 20131431
1F 电力电池室3#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E12_A27 | 27
1F 电力电池室3#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E12_A28 | 28
1F 电力电池室3#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E12_A30 | 2014014030
1F 电力电池室3#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E12_A31 | 20131431
2F 东侧IDC机房1#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E131_A27 | 27
2F 东侧IDC机房1#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E131_A28 | 28
2F 东侧IDC机房1#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E131_A30 | 2014014030
2F 东侧IDC机房1#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E131_A31 | 20131431
2F 东侧IDC机房2#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E132_A27 | 27
2F 东侧IDC机房2#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E132_A28 | 28
2F 东侧IDC机房2#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E132_A30 | 2014014030
2F 东侧IDC机房2#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E132_A31 | 20131431
2F 东侧IDC机房3#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E133_A27 | 27
2F 东侧IDC机房3#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E133_A28 | 28
2F 东侧IDC机房3#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E133_A30 | 2014014030
2F 东侧IDC机房3#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E133_A31 | 20131431
2F 东侧IDC机房4#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E134_A27 | 27
2F 东侧IDC机房4#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E134_A28 | 28
2F 东侧IDC机房4#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E134_A30 | 2014014030
2F 东侧IDC机房4#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E134_A31 | 20131431
2F 东侧IDC机房5#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E135_A27 | 27
2F 东侧IDC机房5#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E135_A28 | 28
2F 东侧IDC机房5#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E135_A30 | 2014014030
2F 东侧IDC机房5#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E135_A31 | 20131431
2F 东侧IDC机房6#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E136_A27 | 27
2F 东侧IDC机房6#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E136_A28 | 28
2F 东侧IDC机房6#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E136_A30 | 2014014030
2F 东侧IDC机房6#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E136_A31 | 20131431
2F 东侧IDC机房7#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E137_A27 | 27
2F 东侧IDC机房7#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E137_A28 | 28
2F 东侧IDC机房7#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E137_A30 | 2014014030
2F 东侧IDC机房7#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E137_A31 | 20131431
2F 东侧IDC机房8#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E138_A27 | 27
2F 东侧IDC机房8#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E138_A28 | 28
2F 东侧IDC机房8#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E138_A30 | 2014014030
2F 东侧IDC机房8#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E138_A31 | 20131431
2F 东侧IDC机房9#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E139_A27 | 27
2F 东侧IDC机房9#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E139_A28 | 28
2F 东侧IDC机房9#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E139_A30 | 2014014030
2F 东侧IDC机房9#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E139_A31 | 20131431
2F 东侧IDC机房10#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E140_A27 | 27
2F 东侧IDC机房10#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E140_A28 | 28
2F 东侧IDC机房10#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E140_A30 | 2014014030
2F 东侧IDC机房10#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E140_A31 | 20131431
2F 东侧IDC机房11#空调 | 回风湿度设定点（%） | N2_S0_E141_A27 | 27
2F 东侧IDC机房11#空调 | 回风温度设定点（℃） | N2_S0_E141_A28 | 28
2F 东侧IDC机房11#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N2_S0_E141_A30 | 2014014030
2F 东侧IDC机房11#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N2_S0_E141_A31 | 20131431
二层西侧IDC机房1#空调 | 回风湿度设定点（%） | N3_S0_E11_A27 | 27
二层西侧IDC机房1#空调 | 回风温度设定点（℃） | N3_S0_E11_A28 | 28
二层西侧IDC机房1#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N3_S0_E11_A30 | 2014014030
二层西侧IDC机房1#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N3_S0_E11_A31 | 20131431
二层西侧IDC机房2#空调 | 回风湿度设定点（%） | N3_S0_E12_A27 | 27
二层西侧IDC机房2#空调 | 回风温度设定点（℃） | N3_S0_E12_A28 | 28
二层西侧IDC机房2#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N3_S0_E12_A30 | 2014014030
二层西侧IDC机房2#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N3_S0_E12_A31 | 20131431
二层西侧IDC机房3#空调 | 回风湿度设定点（%） | N3_S0_E13_A27 | 27
二层西侧IDC机房3#空调 | 回风温度设定点（℃） | N3_S0_E13_A28 | 28
二层西侧IDC机房3#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N3_S0_E13_A30 | 2014014030
二层西侧IDC机房3#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N3_S0_E13_A31 | 20131431
二层西侧IDC机房4#空调 | 回风湿度设定点（%） | N3_S0_E14_A27 | 27
二层西侧IDC机房4#空调 | 回风温度设定点（℃） | N3_S0_E14_A28 | 28
二层西侧IDC机房4#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N3_S0_E14_A30 | 2014014030
二层西侧IDC机房4#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N3_S0_E14_A31 | 20131431
二层西侧IDC机房5#空调 | 回风湿度设定点（%） | N3_S0_E15_A27 | 27
二层西侧IDC机房5#空调 | 回风温度设定点（℃） | N3_S0_E15_A28 | 28
二层西侧IDC机房5#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N3_S0_E15_A30 | 2014014030
二层西侧IDC机房5#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N3_S0_E15_A31 | 20131431
二层西侧IDC机房6#空调 | 回风湿度设定点（%） | N3_S0_E16_A27 | 27
二层西侧IDC机房6#空调 | 回风温度设定点（℃） | N3_S0_E16_A28 | 28
二层西侧IDC机房6#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N3_S0_E16_A30 | 2014014030
二层西侧IDC机房6#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N3_S0_E16_A31 | 20131431
二层西侧IDC机房7#空调 | 回风湿度设定点（%） | N3_S0_E17_A27 | 27
二层西侧IDC机房7#空调 | 回风温度设定点（℃） | N3_S0_E17_A28 | 28
二层西侧IDC机房7#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N3_S0_E17_A30 | 2014014030
二层西侧IDC机房7#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N3_S0_E17_A31 | 20131431
二层西侧IDC机房8#空调 | 回风湿度设定点（%） | N3_S0_E18_A27 | 27
二层西侧IDC机房8#空调 | 回风温度设定点（℃） | N3_S0_E18_A28 | 28
二层西侧IDC机房8#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N3_S0_E18_A30 | 2014014030
二层西侧IDC机房8#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N3_S0_E18_A31 | 20131431
二层西侧IDC机房9#空调 | 回风湿度设定点（%） | N3_S0_E19_A27 | 27
二层西侧IDC机房9#空调 | 回风温度设定点（℃） | N3_S0_E19_A28 | 28
二层西侧IDC机房9#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N3_S0_E19_A30 | 2014014030
二层西侧IDC机房9#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N3_S0_E19_A31 | 20131431
二层西侧IDC机房10#空调 | 回风湿度设定点（%） | N3_S0_E20_A27 | 27
二层西侧IDC机房10#空调 | 回风温度设定点（℃） | N3_S0_E20_A28 | 28
二层西侧IDC机房10#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N3_S0_E20_A30 | 2014014030
二层西侧IDC机房10#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N3_S0_E20_A31 | 20131431
二层西侧IDC机房11#空调 | 回风湿度设定点（%） | N3_S0_E21_A27 | 27
二层西侧IDC机房11#空调 | 回风温度设定点（℃） | N3_S0_E21_A28 | 28
二层西侧IDC机房11#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N3_S0_E21_A30 | 2014014030
二层西侧IDC机房11#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N3_S0_E21_A31 | 20131431
二层电力室1#空调 | 回风湿度设定点（%） | N3_S0_E23_A27 | 27
二层电力室1#空调 | 回风温度设定点（℃） | N3_S0_E23_A28 | 28
二层电力室1#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N3_S0_E23_A30 | 2014014030
二层电力室1#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N3_S0_E23_A31 | 20131431
二层电力室2#空调 | 回风湿度设定点（%） | N3_S0_E24_A27 | 27
| 回风温度设定点（℃） | N3_S0_E24_A28 | 28
二层电力室2#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N3_S0_E24_A30 | 2014014030
二层电力室2#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N3_S0_E24_A31 | 20131431
二层电力室3#空调 | 回风湿度设定点（%） | N3_S0_E25_A27 | 27
二层电力室3#空调 | 回风温度设定点（℃） | N3_S0_E25_A28 | 28
二层电力室3#空调 | 远程平均温度设定点（℃） | N3_S0_E25_A30 | 2014014030
二层电力室3#空调 | 远程最高温度设定点（℃） | N3_S0_E25_A31 | 20131431
三层电力室1#空调 | 风机下限转速 | 2de7ddf9_97fc_4491_879b_cbd096523dba | 112 | %
三层电力室1#空调 | 风机上限转速 | 1ea00ab3_63a7_4a6e_873e_99e8c8e15fdf | 123 | %
三层电力室1#空调 | 温度设定点 | 348b21e3_0fc9_4aec_a20b_27fc842d8768 | 2 | ℃
三层电力室1#空调 | 湿度设定点 | 454fd721_55ff_4ebd_a4a1_f8e3341f9a69 | 302 | %
三层电力室1#空调 | 监控开关机状态 | N0_S0_E53_D55 | 120801760010 | 21开机/23关机
三层电力室2#空调 | 风机下限转速 | 80aab026_e1dc_48c5_92fb_88af34325b1d | 112 | %
三层电力室2#空调 | 风机上限转速 | b890e4f4_7580_42d3_92ed_e79ade0effe9 | 123 | %
三层电力室2#空调 | 温度设定点 | f51c093d_e07d_4dcb_b14c_2e1e68df573a | 2 | ℃
三层电力室2#空调 | 湿度设定点 | d8087ce1_1794_4c63_bf37_130a46c98250 | 302 | %
三层电力室2#空调 | 监控开关机状态 | N0_S0_E54_D55 | 120801760010 | 21开机/23关机
三层电力室3#空调 | 风机下限转速 | 461ed149_73bd_47de_930c_8e534c065a54 | 112 | %
三层电力室3#空调 | 风机上限转速 | 5d6624b5_4fda_468c_850e_235b54fa273d | 123 | %
三层电力室3#空调 | 温度设定点 | 5d5b3838_d5fb_438b_9425_9a28326fe8e6 | 2 | ℃
三层电力室3#空调 | 湿度设定点 | 702ffb6d_69a7_4b3f_915b_091a6ffccca9 | 302 | %
三层电力室3#空调 | 监控开关机状态 | N0_S0_E55_D55 | 120801760010 | 21开机/23关机
三层东侧IDC机房1#空调 | 风机下限转速 | f0a1ee23_ff21_4d89_be7b_3d9701d9445a | 112 | %
三层东侧IDC机房1#空调 | 风机上限转速 | a88b5510_8207_4560_9b17_ba6a0e4a3f64 | 123 | %
三层东侧IDC机房1#空调 | 温度设定点 | bbc4f8f7_8faa_4adb_807f_d3fde28dc8fc | 2 | ℃
三层东侧IDC机房1#空调 | 湿度设定点 | 26a4a99a_cb69_4eee_bf0a_d480353bd1f1 | 302 | %
三层东侧IDC机房1#空调 | 监控开关机状态 | N0_S0_E41_D55 | 120801760010 | 21开机/23关机
三层东侧IDC机房10#空调 | 风机下限转速 | cc4a71dc_0dd0_41cb_bbaa_5a16e9a57222 | 112 | %
三层东侧IDC机房10#空调 | 风机上限转速 | e2dc3313_811d_497c_b6d2_a52108a6c07f | 123 | %
三层东侧IDC机房10#空调 | 温度设定点 | 6bab040d_be19_4dfc_a910_dee9c20a9660 | 2 | ℃
三层东侧IDC机房10#空调 | 湿度设定点 | a28e68a0_78a1_4486_941e_213c7130748f | 302 | %
三层东侧IDC机房10#空调 | 监控开关机状态 | N0_S0_E50_D55 | 120801760010 | 21开机/23关机
三层东侧IDC机房11#空调 | 风机下限转速 | 0325627b_3828_42b3_acfd_1d65cd3f7096 | 112 | %
三层东侧IDC机房11#空调 | 风机上限转速 | aa1aca06_e01e_4b4d_8211_525a34608a38 | 123 | %
三层东侧IDC机房11#空调 | 温度设定点 | 77f68859_66da_4ad6_b3bd_505b668195e3 | 2 | ℃
三层东侧IDC机房11#空调 | 湿度设定点 | 096e1a59_4844_4456_95cf_b7de5ad3517f | 302 | %
三层东侧IDC机房11#空调 | 监控开关机状态 | N0_S0_E51_D55 | 120801760010 | 21开机/23关机
三层东侧IDC机房12#空调 | 风机下限转速 | 70f253f8_9cf0_46b0_94b6_4e2e764480e6 | 112 | %
三层东侧IDC机房12#空调 | 风机上限转速 | 6ca2d568_c200_45a6_8e86_46ffc86f2f6b | 123 | %
三层东侧IDC机房12#空调 | 温度设定点 | 6c8944c7_42d8_4a81_a738_a1dc180ea692 | 2 | ℃
三层东侧IDC机房12#空调 | 湿度设定点 | 388dd2d8_3bed_4670_b6b0_3596ab4014bd | 302 | %
三层东侧IDC机房12#空调 | 监控开关机状态 | N0_S0_E52_D55 | 120801760010 | 21开机/23关机
三层东侧IDC机房2#空调 | 风机下限转速 | a74134bb_01c6_428e_b53f_07633a13c181 | 112 | %
三层东侧IDC机房2#空调 | 风机上限转速 | 53ce5c4b_1ffc_443a_9928_5654d3d2da2e | 123 | %
三层东侧IDC机房2#空调 | 温度设定点 | d9b1187b_51b6_4292_8fad_f022af6bf3c4 | 2 | ℃
三层东侧IDC机房2#空调 | 湿度设定点 | dadd1ee4_7c23_4a52_90af_61f11b88d462 | 302 | %
三层东侧IDC机房2#空调 | 监控开关机状态 | N0_S0_E42_D55 | 120801760010 | 21开机/23关机
三层东侧IDC机房3#空调 | 风机下限转速 | df6ece4e_7176_4275_a131_0cff3f3eaf91 | 112 | %
三层东侧IDC机房3#空调 | 风机上限转速 | 1cf2bfb5_4ccf_40f1_9766_de1e2985b5ea | 123 | %
三层东侧IDC机房3#空调 | 温度设定点 | d30de4e1_4e06_45c4_b890_b3bf0300d2da | 2 | ℃
三层东侧IDC机房3#空调 | 湿度设定点 | 4afc768e_1abc_44f6_936c_bfc6d89be64a | 302 | %
三层东侧IDC机房3#空调 | 监控开关机状态 | N0_S0_E43_D55 | 120801760010 | 21开机/23关机
三层东侧IDC机房4#空调 | 风机下限转速 | 63321324_66d2_4cd8_bbdd_a9c9dc6506f5 | 112 | %
三层东侧IDC机房4#空调 | 风机上限转速 | ea2be1c5_eca3_4594_a498_75f7d24e47c0 | 123 | %
三层东侧IDC机房4#空调 | 温度设定点 | 75c7aebf_c57e_45e6_9690_745012436ab8 | 2 | ℃
三层东侧IDC机房4#空调 | 湿度设定点 | c89fc54b_7f1d_4b18_9bbb_32f4a8a2059e | 302 | %
三层东侧IDC机房4#空调 | 监控开关机状态 | N0_S0_E44_D55 | 120801760010 | 21开机/23关机
三层东侧IDC机房5#空调 | 风机下限转速 | 74bf0968_877f_4199_bde2_8d8ae5b648dc | 112 | %
三层东侧IDC机房5#空调 | 风机上限转速 | f5eda3be_aa85_46a8_9eaf_5642e5c1aab8 | 123 | %
三层东侧IDC机房5#空调 | 温度设定点 | b3368d7b_17a7_4d60_aa82_589637272fcd | 2 | ℃
三层东侧IDC机房5#空调 | 湿度设定点 | a87df634_2648_46a0_9803_842cfc10e273 | 302 | %
三层东侧IDC机房5#空调 | 监控开关机状态 | N0_S0_E45_D55 | 120801760010 | 21开机/23关机
三层东侧IDC机房6#空调 | 风机下限转速 | bbb88417_1284_44c9_a8d9_abef7cd6ca0b | 112 | %
三层东侧IDC机房6#空调 | 风机上限转速 | 5b360f00_4db0_406f_94fd_a65962487027 | 123 | %
三层东侧IDC机房6#空调 | 温度设定点 | 9902d28a_44de_4274_b332_62d25c9cd00d | 2 | ℃
三层东侧IDC机房6#空调 | 湿度设定点 | 6b7e54ad_5278_4a8f_bca7_34f204d2c914 | 302 | %
三层东侧IDC机房6#空调 | 监控开关机状态 | N0_S0_E46_D55 | 120801760010 | 21开机/23关机
三层西侧IDC机房9#空调 | 温度设定值 | 13a0f9b7_4df7_4b81_9330_55cf15ec5105 | 1 | ℃
三层西侧IDC机房9#空调 | 湿度设置值 | 52d8edf9_c92f_4208_8cf2_b0bbf95235e7 | 2 | %
三层西侧IDC机房10#空调 | 温度设定值 | c18a0ab8_c838_4363_b1cb_240501287904 | 1 | ℃
三层西侧IDC机房10#空调 | 湿度设置值 | ebd11989_4069_4111_8d4a_c817039f4936 | 2 | %
三层西侧IDC机房11#空调 | 温度设定值 | f34da74a_a147_4eee_bde6_40364ff06629 | 1 | ℃
三层西侧IDC机房11#空调 | 湿度设置值 | e862812e_e1b7_4255_acd2_c4540e55c13a | 2 | %
三层西侧IDC机房12#空调 | 温度设定值 | e3f32d85_dfa4_40a4_8e1b_c98b2b3e7ef0 | 1 | ℃
三层西侧IDC机房12#空调 | 湿度设置值 | 8f0626b6_12a5_48eb_a4b8_00c764398d51 | 2 | %
三层西侧IDC机房5#空调 | 温度设定值 | b91e5719_6f15_49f9_b68b_339a11c58485 | 1 | ℃
三层西侧IDC机房5#空调 | 湿度设置值 | 23644240_a133_4305_8773_1dc9a2ee861e | 2 | %
三层西侧IDC机房6#空调 | 温度设定值 | 757ff5f8_26a5_4dc9_9dd8_0917446da97d | 1 | ℃
三层西侧IDC机房6#空调 | 湿度设置值 | ea9b80b9_5bbc_4a99_95dd_3fbc3e46f48e | 2 | %
三层西侧IDC机房7#空调 | 温度设定值 | b6bce4d0_8fe2_4f6e_b9f4_55069faf1490 | 1 | ℃
三层西侧IDC机房7#空调 | 湿度设置值 | b357bc4e_e42e_4518_834c_46ad3cc4e3f3 | 2 | %
三层西侧IDC机房8#空调 | 温度设定值 | d11b29f9_8d24_40c2_baad_8a4649361294 | 1 | ℃
三层西侧IDC机房8#空调 | 湿度设置值 | 2907500c_a39e_4f8a_a4c6_e2de3b2b0146 | 2 | %
三层西侧IDC机房1#空调 | 温度设定值 | d1707b17_56da_4bb9_a62f_b71900530895 | 1 | ℃
三层西侧IDC机房1#空调 | 湿度设置值 | e862dc2d_5756_4a3b_b11f_d8ccc4db095d | 2 | %
三层西侧IDC机房2#空调 | 温度设定值 | f3508e39_5748_4cf8_bf32_dd4690d53489 | 1 | ℃
三层西侧IDC机房2#空调 | 湿度设置值 | 667a94fc_d157_4395_a128_692ab7ac0e2d | 2 | %
三层西侧IDC机房3#空调 | 温度设定值 | 696959e6_95c5_46fc_a6c4_aecbac4e91f2 | 1 | ℃
三层西侧IDC机房3#空调 | 湿度设置值 | 1254a9b2_36cd_4274_94ef_10356e30e68f | 2 | %
三层西侧IDC机房4#空调 | 温度设定值 | 99c7fff2_6d7b_4481_8c2a_45bb65ec69f1 | 1 | ℃
三层西侧IDC机房4#空调 | 湿度设置值 | f8961643_1775_4d37_bc30_1bac918bf940 | 2 | %
佳力图KN10空调4-2-3 | 风机额定风量 | 159edbb1_db4a_4a58_b9ca_2ae39a064994 | 7 | %
佳力图KN10空调4-2-3 | 开关机命令 | 876b7fa7_4efa_422e_a9bd_bf319c858a65 | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调4-2-3 | 是否强制开冷冻水阀 | 2b2a23cc_f4f3_4dd3_af2b_752699b39cce | 22 | 0否/1是
佳力图KN10空调4-2-2 | 温度设定值 | c1e6d0fd_fe56_4944_9414_000f73578d71 | 53 | ℃
佳力图KN10空调4-2-2 | 湿度设置值 | dc8bad07_1963_4b35_8ce2_8651d5a8ccf2 | 54 | %
佳力图KN10空调4-2-2 | 冷冻水阀最小开度 | 446e4fc6_63a8_4cc8_af89_e1d385fceafe | 00000
佳力图KN10空调4-2-2 | 风机额定风量 | cf54eb9a_b121_4df6_9ab1_0bfb4046b045 | 7 | %
佳力图KN10空调4-2-2 | 开关机命令 | f59091a2_70a9_4999_a4ac_78c7fbad9141 | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调4-2-2 | 是否强制开冷冻水阀 | ee5cfe9f_26cc_4b2f_becd_4ee989fddf24 | 22 | 0否/1是
佳力图KN10空调4-2-1 | 温度设定值 | 92fc2561_4d74_4591_bc0b_6eab438a40d5 | 53 | ℃
佳力图KN10空调4-2-1 | 湿度设置值 | 184092e0_96d5_49ad_881e_557872fdfa34 | 54 | %
佳力图KN10空调4-2-1 | 冷冻水阀最小开度 | dd052cd6_b80f_40d0_aca5_d773329ef2f7 | 00000
佳力图KN10空调4-2-1 | 风机额定风量 | 25ab8855_0db9_4990_b413_cbd445b9808b | 7 | %
佳力图KN10空调4-2-1 | 开关机命令 | a12c8291_3de4_40d3_a035_fdf1db8dd807 | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调4-2-1 | 是否强制开冷冻水阀 | cb2fd522_3d4c_4749_b2cc_5d8dd546d110 | 22 | 0否/1是
佳力图KN10空调4-1-9 | 温度设定值 | 7f09b83b_94ed_44da_a1d7_7225bd1ff0b3 | 53 | ℃
佳力图KN10空调4-1-9 | 湿度设置值 | 78363f89_7e31_4980_aec8_40aaeba7fad1 | 54 | %
佳力图KN10空调4-1-9 | 冷冻水阀最小开度 | e67f3fc5_f5a5_46c6_bea2_d745200010a9 | 00000
佳力图KN10空调4-1-9 | 风机额定风量 | 19d35841_2198_4597_908a_a513513dc95c | 7 | %
佳力图KN10空调4-1-9 | 开关机命令 | 7bbe034e_d6f0_4424_a1f2_c7c4909fd815 | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调4-1-9 | 是否强制开冷冻水阀 | d716985f_9be3_4c16_904a_23d003ff90cc | 22 | 0否/1是
佳力图KN10空调4-1-3 | 温度设定值 | fa7f026b_138b_4ecc_b5db_32eee5ba8ad5 | 53 | ℃
佳力图KN10空调4-1-3 | 湿度设置值 | 0754ca3b_3898_4d87_9c9b_e3592d052096 | 54 | %
佳力图KN10空调4-1-3 | 冷冻水阀最小开度 | e7ac6e52_5b68_47ea_9ea5_558c89ffe671 | 00000
佳力图KN10空调4-1-3 | 风机额定风量 | 1e8c9623_fd61_4b17_9073_5a9fa5fd9d71 | 7 | %
佳力图KN10空调4-1-3 | 开关机命令 | ff56f6fe_9bff_44e4_a659_fc8beb07a1ef | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调4-1-3 | 是否强制开冷冻水阀 | c353d7e2_c7cf_4251_adb1_c571bbbd2f8a | 22 | 0否/1是
佳力图KN10空调4-1-2 | 温度设定值 | 5123f585_7d03_42da_8339_cb71e988a82e | 53 | ℃
佳力图KN10空调4-1-2 | 湿度设置值 | a2144057_6cfe_4beb_a92e_1fd6119399c4 | 54 | %
佳力图KN10空调4-1-2 | 冷冻水阀最小开度 | 3008925d_ca1d_482f_8438_a369252c2344 | 00000
佳力图KN10空调4-1-2 | 风机额定风量 | 5ad0ad97_37cf_406d_8d66_52bca5d7cf41 | 7 | %
佳力图KN10空调4-1-2 | 开关机命令 | ab3db9f9_5357_4795_bad7_16a16a8072f3 | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调4-1-2 | 是否强制开冷冻水阀 | cd044e68_89ae_4adc_b83e_69d95bab9005 | 22 | 0否/1是
佳力图KN10空调4-1-11 | 温度设定值 | 6cd45fa2_5d77_46ec_8e21_70b74a3100e0 | 53 | ℃
佳力图KN10空调4-1-11 | 湿度设置值 | f19c23e9_2120_4f96_b860_0df50dddf997 | 54 | %
佳力图KN10空调4-1-11 | 冷冻水阀最小开度 | da9809ac_59a9_4c79_91a0_e5a5049a046f | 00000
佳力图KN10空调4-1-11 | 风机额定风量 | db562e14_c9e1_4525_811d_0a553c2fe124 | 7 | %
佳力图KN10空调4-1-11 | 开关机命令 | 507919d3_0430_42b4_9ecf_7914b8a6d741 | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调4-1-11 | 是否强制开冷冻水阀 | 1ca97b49_e36d_43fc_9f35_ca90e49e60f5 | 22 | 0否/1是
佳力图KN10空调4-1-10 | 温度设定值 | 03bf4c20_0567_4067_82f4_09f19b998bfb | 53 | ℃
佳力图KN10空调4-1-10 | 湿度设置值 | 8312f978_08a0_4413_9f4f_6c6d17f2c2ed | 54 | %
佳力图KN10空调4-1-10 | 冷冻水阀最小开度 | e67417dc_ef60_4f83_907c_61e443c9ed06 | 00000
佳力图KN10空调4-1-10 | 风机额定风量 | f1531d56_aa68_4ed1_b1ac_32ea5816c149 | 7 | %
佳力图KN10空调4-1-10 | 开关机命令 | c7c2c456_6383_4f26_97c9_6018271d6b9c | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调4-1-10 | 是否强制开冷冻水阀 | 1bbfece7_bb01_414f_87f0_a6ac8ec0e9ae | 22 | 0否/1是
佳力图KN10空调4-1-1 | 温度设定值 | bcd88522_9678_47fa_9d07_6b6caa9a4d68 | 53 | ℃
佳力图KN10空调4-1-1 | 湿度设置值 | 5bb495c3_7ea4_4b9f_8350_ab8b09c20b91 | 54 | %
佳力图KN10空调4-1-1 | 冷冻水阀最小开度 | 297fa08e_1bcd_4b9b_8193_c19f7de02299 | 00000
佳力图KN10空调4-1-1 | 风机额定风量 | 0d1526b7_c95e_4f1b_8737_d833f408b17e | 7 | %
佳力图KN10空调4-1-1 | 开关机命令 | d455e9dc_9e5b_4138_a27c_a4a0c76cc934 | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调4-1-1 | 是否强制开冷冻水阀 | 2a845ba9_2eb7_444a_87cc_8c8feaf41159 | 22 | 0否/1是
佳力图KN10空调 1-3-3 | 温度设定值 | ae5b436c_d10e_4186_a955_714ed1bb3381 | 53 | ℃
佳力图KN10空调 1-3-3 | 湿度设置值 | a376e20c_c159_4b5a_9947_558e6f57b22a | 54 | %
佳力图KN10空调 1-3-3 | 冷冻水阀最小开度 | eb134658_f201_4095_afe4_21564ab4a4ff | 00000
佳力图KN10空调 1-3-3 | 风机额定风量 | 8dd369d4_e0d0_4605_9e4b_eabbc2a49ea9 | 7 | %
佳力图KN10空调 1-3-3 | 开关机命令 | 9ce97df6_358d_4e91_a298_a4ff595dbe78 | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调 1-3-3 | 是否强制开冷冻水阀 | 767ed85c_14a3_44d1_a04b_d0c8a3078252 | 22 | 0否/1是
佳力图KN10空调 1-3-2 | 温度设定值 | ab3b4b10_16ca_4da0_928f_8bda58e169d2 | 53 | ℃
佳力图KN10空调 1-3-2 | 湿度设置值 | f152b076_dca6_4a3b_8b57_8017a13c8634 | 54 | %
佳力图KN10空调 1-3-2 | 冷冻水阀最小开度 | f3dd3334_c69e_44bd_ba78_62e1f98379f0 | 00000
佳力图KN10空调 1-3-2 | 风机额定风量 | 25df91ce_826a_4186_bf31_d71b09f46be5 | 7 | %
佳力图KN10空调 1-3-2 | 开关机命令 | a408c71c_2e32_4a41_bff5_811910bf4c48 | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调 1-3-2 | 是否强制开冷冻水阀 | 80cc33a1_2e92_4a51_a023_662c788eccb7 | 22 | 0否/1是
佳力图KN10空调 1-3-1 | 温度设定值 | 30abccd4_51f1_43a7_96dc_a1ee69bb1293 | 53 | ℃
佳力图KN10空调 1-3-1 | 湿度设置值 | b6d0f80c_c350_4893_9c55_d963f25df5c6 | 54 | %
佳力图KN10空调 1-3-1 | 冷冻水阀最小开度 | d2976043_722c_4349_baf5_2e16c9efdc00 | 00000
佳力图KN10空调 1-3-1 | 风机额定风量 | 4114978b_db92_4294_8938_3ba5ebff02c1 | 7 | %
佳力图KN10空调 1-3-1 | 开关机命令 | 7abf4211_3d0c_488f_8a15_549bd819fa2c | 51 | 0关机/1开机
佳力图KN10空调 1-3-1 | 是否强制开冷冻水阀 | ca17dbf0_5e5c_4ffe_958e_3644c41ad31a | 22 | 0否/1是
三层东侧IDC机房7#空调 | 风机下限转速 | 974963ae_6548_4daa_82bd_01121d689115 | 112 | %
三层东侧IDC机房7#空调 | 风机上限转速 | 1efb2781_157e_487e_9254_6df9d70d1493 | 123 | %
三层东侧IDC机房7#空调 | 温度设定点 | b59beda5_0b7f_417a_9f85_fca2e7c85cb6 | 2 | ℃
三层东侧IDC机房7#空调 | 湿度设定点 | 5c2a1371_054c_430e_87af_5438a3afe1b8 | 302 | %
三层东侧IDC机房7#空调 | 监控开关机状态 | N0_S0_E47_D55 | 120801760010 | 21开机/23关机
三层东侧IDC机房8#空调 | 风机下限转速 | a887f897_18cd_4cb7_87e8_e85009a191c5 | 112 | %
三层东侧IDC机房8#空调 | 风机上限转速 | 68ecba2c_5659_4ba5_bb48_5fcf817d3e44 | 123 | %
三层东侧IDC机房8#空调 | 温度设定点 | 4a3d25d2_2f0c_45aa_b8e4_f00a3eb2fa43 | 2 | ℃
三层东侧IDC机房8#空调 | 湿度设定点 | bf1cbb96_1074_4a19_9160_8ffb8cd914d8 | 302 | %
三层东侧IDC机房8#空调 | 监控开关机状态 | N0_S0_E48_D55 | 120801760010 | 21开机/23关机
三层东侧IDC机房9#空调 | 风机下限转速 | 4c053ad7_14a1_470c_94e8_5bab6d169cdc | 112 | %
三层东侧IDC机房9#空调 | 风机上限转速 | 0d8a8847_557a_415e_bc24_75c0a4970277 | 123 | %
三层东侧IDC机房9#空调 | 温度设定点 | b65fd10e_1aa3_49bd_8ee1_311a6ad3dc58 | 2 | ℃
三层东侧IDC机房9#空调 | 湿度设定点 | 8ab746bc_8062_4219_a9f3_c699cf151645 | 302 | %
三层东侧IDC机房9#空调 | 监控开关机状态 | N0_S0_E49_D55 | 120801760010 | 21开机/23关机
艾特空调4-1-7 | 监控开关机 | 269fd942_8d47_4194_aa85_2e445b2f97e4 | 123 | 0开/255关
艾特空调4-1-8 | 回风温度设定点 | nodeZNV.00001006000000001136.0176314001 | 0176314001 | ℃
艾特空调4-1-8 | 湿度设定点 | nodeZNV.00001006000000001136.0176306001 | 0176306001 | %
艾特空调4-1-8 | 送风温度设置点 | nodeZNV.00001006000000001136.0176302001 | 0176302001 | ℃
艾特空调4-1-8 | 监控开关机 | f7c2fa7b_da07_413c_b737_27accc745441 | 123 | 0开/255关
二层西侧IDC机房1#空调 | 监控开关机状态 | N3_S0_E11_D52 | 120801760010
二层西侧IDC机房2#空调 | 监控开关机状态 | N3_S0_E12_D52 | 120801760010
二层西侧IDC机房3#空调 | 监控开关机状态 | N3_S0_E13_D52 | 120801760010
二层西侧IDC机房4#空调 | 监控开关机状态 | N3_S0_E14_D52 | 120801760010
二层西侧IDC机房5#空调 | 监控开关机状态 | N3_S0_E15_D52 | 120801760010
二层西侧IDC机房6#空调 | 监控开关机状态 | N3_S0_E16_D52 | 120801760010
二层西侧IDC机房7#空调 | 监控开关机状态 | N3_S0_E17_D52 | 120801760010
二层西侧IDC机房8#空调 | 监控开关机状态 | N3_S0_E18_D52 | 120801760010
二层西侧IDC机房9#空调 | 监控开关机状态 | N3_S0_E19_D52 | 120801760010
二层西侧IDC机房10#空调 | 监控开关机状态 | N3_S0_E20_D52 | 120801760010
二层西侧IDC机房11#空调 | 监控开关机状态 | N3_S0_E21_D52 | 120801760010
二层电力室1#空调 | 监控开关机状态 | N3_S0_E23_D52 | 120801760010
二层电力室2#空调 | 监控开关机状态 | N3_S0_E24_D52 | 120801760010
二层电力室3#空调 | 监控开关机状态 | N3_S0_E25_D52 | 120801760010